CONSEPTOS BASICOS PARA PROYECTAR SANITARIA

REGLAMENTACION EN CUANTO A CAÑERIAS DE φ 100 Y φ 110

- Cada cañería subterránea deberá estar a 50 cm alejada de la medianera.

- La pendiente de la cañería principal será del 2 % al 5 % en tramos.

- La pendiente en los ramales a la cañería principal será del 2 % en adelante.

- Cañería principal en entrepiso su pendiente será del 1 ½ %.

- La columna de φ 100 o φ 110 recibe hasta 100 m2 de azotea.

- La distancia máxima entre inodoro y C.I. será de 10m.

- A) Recibe una cantidad ilimitada de I.G. sin pluvial.

B) Con pluvial hasta 5 I.G.

C) Tramos de I.G. de más de 10m de longitud en subterránea.

PUNTOS DE INSPECCION

- La distancia máxima entre C.I. y C.I. será de 25m cuando sea subterránea.

- La distancia máxima entre P.I. y P.I. será de 20m cuando es cañería suspendida.

- La distancia máxima entre P.I. y P.I. en columna vertical será de 15m.

- La distancia entre tasa turca a C.I. será de 5m.

REGLAMENTACION  EN CUANTO A CAMARAS DE INSPECCION (C.I.)

- De pie de columna a C.I. hasta 3m no lleva P.I.

- De pie de columna a C.I. de 3m a 5m lleva P.I., tapa con 2 tornillos.

- De pie de columna a C.I. de 5m a 10m lleva P.I., tapa con 4 ó 6 tornillos.

CAMARAS DE INSPECCION (C.I.)

- C.I. de hasta 0,60m de profundidad con un solo ramal será de 0,40m x 0,40m.

- C.I. de 0,30m a 1m de profundidad será de 0,60m x 0,60m.

- De un 1m a 1,50m de profundidad será de 0,60m x 1,10m y tendrá escalones cada 0,40m.

- De 1 a 2m será de 0,60m x 1,10m, escalones cada 0,40m y en el ensanche deberá tener una altura máxima de 1,20m.

- Mayor de 2m le corresponderán las disposiciones anteriores y las paredes serán de 0,30m de espesor.

REGLAMENTO EN CUANTO A Pileta de Patio (P.P.)

- De P.P. a C.I. con profundidad menor a 0,60m, es hasta 5m su distancia máxima.

- De P.P. a C.I. con profundidad mayor a 0,60m, es hasta 3m su distancia máxima.

P.P A RAMAL

- No podrá estar a más de 1m de distancia.

- No podrá llevar aguas con grasa.

- Profundidad máxima 0,60m.

- Una P.P. que reciba aguas con grasa podrá ser abierta siempre y cuando este:

- A más de 2m de cualquier abertura.

- En superficies no menores a 10m2.

P.P.

- De 0,20m x 0,20m hasta 0,80m de profundidad.

- De 0,40m x 0,40m será de 0,80m a 1,20m de profundidad.

- Será de 0,60m x 1,10m con profundidad mayor a 1,20m.

- Toda P.P. o Boca de desagüe (B.D.) que recibe pluvial y este bajo techo se pintará en el plano de color  marrón.

LOS TRES CASOS DE CIRCULACION DE AIRE

- Circulación de la cañería primaria.

- Circulación de cañería de aguas con grasa.

- Es cuando la longitud de la cañería secundaria es mayor a 5m.

VENTILACION DE RAMALES

- Los ramales no podrán tener una longitud mayor de 10m, cuando uno de los ramales si es inferior a los 5m no se ventila y si es mayor de 5m siempre que no sea final su ventilación será de 50 PVC o 51P, 60 FC, 63 PVC, 64 FF.

CAÑERIA φ 60 φ 63 φ 64

- Recibe hasta 6 I.G. sin pluvial vertical.

- Recibe hasta 2 I.G. con pluvial vertical.

- Recibe hasta 10m de longitud de desagüe de I.G. en subterránea.

- Recibe hasta 40m2 de azotea.

CAÑERIA φ 50 φ 51

- Recibe hasta 20m2 de azotea.

- Se realizarán desagües como ser rejillas de piso, piletas de cocina, desagües de caja de plomo o sifonada que reciben más de 2 artefactos.

DISTANCIA MAXIMAS

- De P.C. a I.G 1,20m.

- I.G a B.D 2m.

- En planta alta la cañería de φ 50 φ 51 no podrá tener una longitud máxima de hasta 2m, mayor a 2m será de φ 60 φ 63 φ 64.

OTROS

- En planta alta los aparatos secundarios correspondientes al baño, no llevarán necesariamente sifón, siempre y cuando la caja sifonada no reciba aguas con grasa.

- El codo que recibe el I.P. en subterránea podrá ser de hasta 0,80m de profundidad.

REGLAMENTO EN CUANTO A MIGITORIOS

- Hasta 5 podrán ir en cañerías de φ 50 φ 51 terminando en un ramal φ 100 x φ 64,     φ 110 x φ 63.

- Más de 5 podrán ir en cañerías de φ 100 x φ 100, φ 110 x φ 110.

REGLAMENTO EN CUANTO A I.G.

- Hasta 5 P.C. en serie horizontal en un mismo I.G. correctamente calculado.

- Volumen mínimo 10lts.

- Cuarteles, Sanatorios, Asilos, ½ litro x m3 y 5lts. por c/dormitorio.

- Hoteles, Restaurantes, 1lt por m3 de recinto público.

PD: Altura máxima de un salto 2m.